## agregat
Załącznik nr 2, NJ/1/Z/2021
Specyfikacja agregatu 84ZPP-78H12
L.p | dane techiczne
1. | Moc znamionowa | Pzn=200kW
2. | Rodzaj prądu | przemienny, trójfazowy
3. | Napięcie | 400/231V
4. | Częstotliwość | 50Hz/ przy prędkości silnika spalinowego nzn 1500min
5. | Rodzaj pracy | samotna, ciągła
6. | Rozruch | elektryczny 24V
7. | Masa kompletnego zespołu/ bez wody chłodzącej i oleju smarującego | 5600 kg
8. | Budowa silnika | wysokopreżny 4-ro suwowy nieładowany typu WOLA H12
9. | Liczba cylindrów | 12 w w układzie widlastym
10. | Pojemność skokowa | 26,64 dm3
11. | Budowa prądnicy | synchroniczna 4-ro biegunowa, bezszczotkowa, dwułożyskowa
12. | układ połączeń | gwiazda z wyprowadzonym punktem zerowym, połaczonym z "masą" prądnicy
13. | Moc pozorna | S zn=250 kVA
14. | wspólczynnik mocy | cos φ=0,8
15. | Napięcie | U zn=400/231V
16. | Prąd znamionowy | I zn=360A
17. | Częstotliwosć | f=50Hz